Bac Sujets zéro 2021 Spécialité Sciences de l’ingénieur (partie sciences physiques)

Durée : 30 min						Correction © http://labolycee.org

Exercice A - Valoriser la « chaleur fatale » des centres de stockage de données

1. Déterminer le nombre de logements moyens qui pourraient être chauffés sur une année si toute la « chaleur fatale » des centres de stockage de données d’Île-de-France était valorisée. Commenter.

Il faut 10 MW.h pour un logement.

Avec 490 GW.h = 490×103 MW.h on fournit N logements.

Par proportionnalité,  = 49×103 logements.

Ce nombre de logements est très élevé, on comprend alors l’intérêt de valoriser cette « chaleur fatale ».

2. En supposant que les flèches représentent le sens réel des transferts d’énergie, sélectionner la schématisation appropriée parmi les trois proposées. Justifier le choix effectué.

Le schéma 1 convient.

Le centre de stockage de données reçoit du travail électrique pour faire fonctionner les ordinateurs.

La température des composants électroniques est plus élevée que celle du fluide caloporteur, donc celui-ci reçoit de l’énergie thermique.

3. Pour le schéma choisi, indiquer, en justifiant la réponse, le signe du transfert thermique lorsque le centre de stockage de données est pris comme système thermodynamique d’étude.

Le centre de stockage cède de l’énergie thermique ainsi le transfert thermique est compté négativement.

4. Identifier l’unique proposition correcte pour chacune des trois affirmations suivantes.

Justifier vos choix.

4.1. Par rapport à la température d’entrée Te, la température de sortie TS est :

a. supérieure ;

b. égale ;

c. inférieure.

Le fluide caloporteur reçoit de l’énergie thermique donc sa température augmente.

4.2. Avec Te et P constants, si le débit DV augmente, alors la température TS :

a. augmente ;

b. reste constante ;

c. diminue.

Si le débit augmente alors un litre de fluide caloporteur reste moins longtemps en contact avec les composants électroniques chauds. Le flux de chaleur reçu est alors plus faible.

4.3. Avec Te et DV constants, si la puissance électrique P augmente, alors TS :

a. augmente ;

b. reste constante ;

c. diminue.

Le fluide reçoit davantage d’énergie thermique.

5. On fixe une durée de référence d’étude tref.

5.1. Déterminer la masse m de fluide caloporteur qui rentre ou sort de l’installation pendant cette durée en fonction de DV, ρ et tref.

donc m = DV.ρ.tref

On vérifie l’homogénéité de cette expression avec les unités m3.s-1.kg.m-3.s = kg.

5.2. En appliquant le premier principe de la thermodynamique au système « centre de stockage de données » pour la durée tref, déterminer l’expression du transfert thermique reçu par le fluide caloporteur pendant la durée tref.

La variation d’énergie du système est ΔE = ΔU + ΔEm

Le centre de stockage est immobile, son énergie mécanique ne varie pas ΔEm = 0.

La variation d’énergie interne est due à des transferts d’énergie thermique Q et à des travaux W.

ΔU = Q + W

On admet que le système cède toute l’énergie qu’il reçoit alors ΔU = 0.

0 = Q + W

Q = – W

Q = – P.tref

Le système centre de stockage perd –P.tref, alors le fluide caloporteur reçoit + P.tref

5.3. On peut établir l’expression suivante :

avec c la capacité thermique massique du fluide caloporteur. Commenter soigneusement cette expression en étudiant l’influence des différents paramètres sur la valeur de la température de sortie du fluide caloporteur.

Cette expression est en accord avec les réponses précédentes

4.1. puisque TS > Te.

4.2. puisqu’avec Te, P, c et ρ constants, si le débit DV augmente, alors la température TS diminue.

4.3. puisqu’avec Te, DV, c et ρ constants, si la puissance électrique P augmente, alors TS augmente.

De plus si la masse volumique ρ ou la capacité thermique massique c du fluide diminue alors TS augmente, avec les autres paramètres maintenus constants.

On considère que le fluide caloporteur possède une température 𝑇𝑒 = 10 °C à l’entrée du centre de stockage de données et une température 𝑇𝑠 = 50 °C à la sortie. Dans le cas du refroidissement d’une des unités construites à La Courneuve par Interxion, il faut un débit 𝐷𝑒𝑎𝑢 = 150 L.s-1 si le fluide est de l’eau et un débit 𝐷𝑁𝑜𝑣𝑒𝑐 = 345 L.s-1 si le fluide est du Novec™ 7500.

5.4. Calculer la valeur du débit volumique 𝐷𝑎𝑖𝑟 lorsque le fluide caloporteur est l’air.

Commenter le résultat obtenu.

donc

= 4,8×102 m3 = 4,8×105 L.s-1

Avec de l’air, il faut un débit volumique beaucoup plus élevé qu’avec de l’eau ou du Novec 7500.

Ceci était prévisible car la masse volumique de l’air est beaucoup plus faible que celles de ces deux autres fluides.

6. Identifier, pour chacun des trois fluides caloporteurs, ses avantages et ses inconvénients d’utilisation dans la perspective d’un chauffage urbain.

Pour l’air, comme on vient de le calculer, le débit volumique nécessaire est bien trop grand. Il faudrait des ventilateurs très consommateurs d’énergie. Mais l’avantage est que l’air peut circuler facilement entre les composants électroniques.

Pour l’eau, le débit relativement faible est un avantage. L’impossibilité de faire circuler l’eau directement sur les composants électroniques est un inconvénient.

Enfin pour le Novec 7500, avantage : un débit raisonnable ; inconvénient : si les composants baignent dans le fluide alors il est difficile de les changer en cas de panne.